##### OBSAH DOKUMENTACE

1.   Textová část

1.1 . Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu  					4 A4

2.   Výkresová část

2.1. Výkr. č. 1 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- silnoproudé rozvody a osvětlení -1.NP                 				2 A4

2.2. Výkr. č. 2 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- doplnění stávaj. rozváděče RMS14                				4 A4

1.   	Projektové podklady – vestavba patra v místn. č.P22, 1.NP, PřF UK – Albertov 6, Praha 2

1.1.	Výkres dotčených prostorů s vyznač. stavebními úpravami a novými zařizov. předměty v měř. 1:50

1.2.	Požadavky objednatele a projektantů ostatních profesí na rozsah el. instalace.

2.   	Projekt řeší

  - Novou el. instalaci v kancelářích P22, P22a včetně doplnění stávajícího rozváděče RMS14, doplněné přístroje do RMS14 budou nové. Stávající el. rozvody a zařízení v původním prostoru budou demontovány.

2.2.	Trubkové rozvody pro strukturované kabely počítačové sítě a kabely telefonu.

3.   	Projekt  neřeší – uložení slaboproudých kabelů do trubkových rozvodů- provedou odborné firmy.

4.   	Údaje o provozních podmínkách

4.1.	Rozvodná soustava sítě

a) 	stávající přívod do rozváděče RMS14 a stávaj. vývody – 3+PEN AC 50Hz 400V/ TN-C

b) 	nové vývody z doplněného rozváděče označ. „RMS14 – 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/ TN-S

4.2.	Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 2000-4-41 ed.2

- normální ochrana je automatickým odpojením od zdroje napájení jehož základní ochrana je

zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty a ochrana při poruše je

zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje napájení v případě

poruchy v době předepsané normou.

- doplněná ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

-hlavní pospojování objektu je stávající.

  - Instalované příkony – svět. Instalace Pi = 0,85kW, zásob. průtokový ohřívač vody Pi = 2kW, ostatní spotřebiče připojené přes zásuvky Pi = 3kW. Navýšení příkonu u nového stavu Pi = 2kW.

Impedance poruch. smyčky 1fáz. výv. 16A od rozváděče k místu poruchy - Zsv = 0,5xUo/Ia = 2,3(.

4.4.	Posouzení prostorů podle působení vnějších vlivů prostředí dle ČSN 33 2000-3, 5-51,

a)  vnitřní upravené prostory v P22 a P22a jsou s těmito vnějšími vlivy:

- prostředí AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1, AR1,

- využití BA1,BC2,BD1,BE1

- konstrukce budov a) stavební mat. CA2, b) konstrukce CB2

uvedené vnější vlivy určují vnitřní prostory v upravených místnostech jako normální.

5.   	Popis el. instalace

5.1. Nová el. instalace v kancelářích bude napojena z doplněného rozváděče označ. RMS14, přívod je

stávající. Nové rozvody budou kabely CYKY převážně pod omítkou, nebo ve vkládacích lištách na konstrukci pod vestavěným stropem a to v soustavě TN-S. Trasy vedení vyznačené na výkresu nejsou závazné, možné změny jsou při montáži, podle snadnějšího možného provedení z důvodu členitosti prostoru. Pro rozvody a zásuvky počítačové sítě bude provedeno vytrubkování se zakončením v přístrojových krabicích. Přístrojové krabice pro silnoproudé zásuvky umístěné v hořlavém obkladu budou v provedení do hořlavého obkladu nebo budou zapuštěny do sádrového lůžka. Odstup silnoproudých vedení od ved. „PC“ i „TEL“ bude při souběhu do 5m 5cm a při souběhu nad 5m 10cm. V trubkových rozvodech je nutno instalovat potřebný počet protahovacích krabic. Odbočné i protah. krabice budou z důvodu odlišení od silnoproudu čtyřhranné KO100. Trubkový rozvod pro síť „PC“ a telefonu bude zaveden do stávajícího datového rozváděče v 1.PP a napojovacího místa telefonu, trasu a umístění projednat s oddělením CIT Albertov 6 (centrum informačních technologií). Zatažení kabelů „PC“ a „TEL“ do trubek a instalaci účastnických zásuvek je nutno objednat u odborné firmy,  ještě před zaomítnutím trubek.

Výška vypínačů v místnostech knihovny bude 1100mm, výška neoznač. zásuvek 300mm (střed) nad

konečnou podlahou. Zásuvky vyznačené u vypínačů jsou pro úklid a budou umístěny ve svislé ose vypínačů 300mm nad podlahou. Rozmístění zásuvek, svítidel a zařízení je nutno se stavebníkem a uživatelem před montáží znovu projednat, zda nedošlo ke změnám v rozmístění vnitřního vybavení místností.

- 2 -

Osvětlenost-celková udržovaná osvětlenost „Em“ v Lx v jednotl. místnostech byla navržena a výpočet proveden dle ČSN EN 12464-1, výsledné hodnoty jsou uvedeny na výkresu č.1. Při výpočtu byly použity tyto hodnoty – odraznost stěn 60%, odraznost stropu 70%, odraznost podlahy 20%, účinnost svítidla 65-70%, světelný tok lineárních zářivek 1x 36W-3000lm, žárovek 100W-1360Lm. Pro požárně bezpečnostní řešení stavby je nutno případné prostupy el. vedení stěnami nebo podlažími vyplnit vyzdívkou o min. tloušťce 100mm.

5.2.	Rozváděče

RMS14 - stávající oceloplechový rozváděč zapuštěný, bude doplněn o nové přístroje vč. úprav a výřezu

v krycím plechu, slouží pro napojení el. rozvodů v kancelářích P22 a P22a.

6.   Bezpečnost, stavba, provoz a údržba el. zařízení

Při stavbě el. zařízení je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní a prováděcí čs. normy a příslušné předpisy především ČSN 33 2000-4-41, 5-54, 33 2000-3, 5-51, 33 2130. Před uvedením do provozu dodavatel el zař. vyhotoví výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61. Na předaném el. zař. je nutno provádět pravidelnou údržbu pro zachování bezpečné a správné činnosti.

7.   	Závěr

7.1.	Před započetím montážních prací je nutno se seznámit se stávající el. instalací, odzkoušet jednotlivé

dotčené obvody, které bude nutno odpojit nebo přepojit z důvodu instalace nových nebo přemístěných zařízení a rozvodů.

Instalovaný příkon doplněné el. instalace v místn. P22 a P22a je minimální a bude kryt z rezervy v RMS14. Nedojde ke změně hodnoty hlavního jističe na přívodu z distribuční sítě PRE, ani není  nutno měnit smlouvu o odběru el. energie pro celý objekt.

#### SPECIFIKACE MATERIÁLU

#### Doplnění rozváděče

RMS14 – stávající dle výkr. č. 2/1 – 2/3

3ks    	jistič PL7- z toho 1ks B10/1, 2ks B16/1

1ks    	jistič PL7- B16/3

1ks    	jistič PL7- B25/3

1ks		proudový chránič PF7-40/4/003/G

6ks 		jistič B16/1N jednomodulový výr. Bonega

1ks		zásuvka 16A 230V na přístroj. lištu typ Z-SD230-BS

1ks		zásuvka 16A 400V, 3P+N+PE, objednací č. D41105, výrobce ABB

Pomoc. Mat. - 1m přístrojová lišta, 1ks svorkovnice „N“, 10m vodič CY 2,5, 9ks svorek do 6mm2

Úpravy, demontáž a mont. stáv. přístr., výřezy v krycím plechu, nátěr barvou

ROZVODY ELEKTRO - přístroje a zásuvky TANGO výr. ABB

30m 	trubka PVC  (  16

20m 	trubka PVC  (  23

10m 	trubka PVC  (  29

30m 	trubka PVC  (  36

3m	lišta vkládací typ LV 20x20mm, Kopos

3m	lišta vkládací typ LV 40x20mm, Kopos

30m	lišta vkládací typ LV 40x40mm, Kopos

90ks	krabic z toho 35ks přístrojových, 55ks odboč.

12ks 	krabice čtyřhranná KO100 pro trubkové rozvody „PC a „TEL“

1ks   	spínač 10A 250V pod om., IP20

1ks   	spínač 10A 250V pod om., IP20 se signálkou zap. stavu

2ks   	přepínač střídavý, 10A 250V pod om., IP20

2ks   	dvojitý přepínač střídavý, 10A 250V pod om., IP20

2ks   	přepínač sériový, 10A 250V pod om., IP20

- 3 -

3ks	zásuvka 250V 16A jednonásobná, pod omítku IP 20, bílá

1ks	zásuvka 250V 16A jednonásobná, pod om. IP 44 (pod umyvadlo)

15ks   	zásuvka dvojnásobná 16A 250V, pod om. typ 5513A-C02357 B, IP20, bílá

3ks   	zás. dvojnás. 16A 250V, pod om. s přepěť. ochranou, typ 5593A-C02357 B, IP20, zás. se

svodičem chrání ostatní zásuvky stejného obvodu do 5 až 8m za instal. zásuvkou se svodičem.

#### VEDENÍ

10m	vodič CYY 4 Z/Ž – pro doplňující ochranné pospojování u průtok. ohřívače

50m	kabel CYKY z toho 9m 2Ax1,5, 41m 3Ax 1,5

70m 	dtto  3Cx 1,5

20m	dtto  5Cx1,5

180m	dtto  3Cx2,5

60m	dtto  5Cx10

SVÍTIDLA

2ks  	zářivk. sv. přisaz. Elkovo Čepelík, typ ZCN 136/15 plexi ZK+EP 1x36W IP 20, ozn.  A1

2ks  	zářivk. sv. přisaz. Elkovo Čepelík, typ ZCN 236/15 plexi ZK+EP 2x36W IP 20, ozn.  A2

4ks  	zářivk. sv. přisaz. Elkovo Čepelík, typ ZCN 418/15 plexi ZK+EP 4x18W IP 20, ozn.  A5

1ks	     zář. svít.nad zrcadlo se stavit. stínítkem, výr. Fulgur typ Amandla T5, 24W, ozn. C

Uvedené typy svítidel nejsou závazné, před montáží budou projednány se stavebníkem, u náhrady zachovat příkon, krytí a typy osvětlovacích mřížek.

#### Demontáže - skutečný počet demontovaných přístrojů, zaříz. a lišt bude před demontáží dohodnut se

#### stavebníkem

12ks	demontáž žárovkových svít. a přístrojů

20hod  HZS na vyhledání a odzkoušení stávajících obvodů, tras původních datových rozvodů,

přepojování obvodů.

- 4 -