# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Akce:

# „UK – PřF – VZT 141, Hlavova 8, Praha 2“

Vypracoval: Miroslav Hybeš								datum: 12.2011

# OBSAH

1. Úvod

1.1 Rozsah projektové dokumentace

1.2 Technická specifikace stavby

1.3 Technický standard stavby

2. Požadavky na vzduchotechniku

2.1 Podklady pro návrh a výpočty

2.2 Požadavky investora – zadávací parametry

2.3 Hygienická opatření

2.4 Protipožární opatření

3. Vzduchotechnika a chlazení

3.1 Popis vzduchotechnického zařízení a chlazení

3.2 Celkové energetické nároky

4. Požadavky na navazující profese

4.1 Stavba

4.2 Silnoproud

4.3 Izolace

4.4 ZTI

4.5 ÚT,CHL

4.6 MaR

5. Výpis materiálu

5.1 Výpis materiálu

1. Úvod

# 1.1 Rozsah projektové dokumentace:

# Tato jednostupňová dokumentace „Nové odtahy VZT m.č.141

" řeší vzduchotechniku pro odtahy laboratorních digestoř v laboratoři č.141..

Projekt se skládá z textové části, výpisu materiálu a z výkresů.

Vzhled koncových elementů musí být odsouhlasen investorem (odsouhlasení vzorku).

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této dokumentace umožní zlepšit funkce vyprojektovaných zařízení.

1.2 Technická specifikace stavby:

Podkladem pro zpracování této dokumentace byly podklady od investora – stavební výkresy.

1.3 Technický standard stavby:

ventilátory:

ventilátory s motorem na přímo, účinnost min. 70%, plastové provedení z PVC nebo PP, osazení do potrubí včetně pružných vložek na sání, bezúdržbová ložiska, napojení na elektro přes svorkovnicovou krabici.  Každý ventilátor bude identifikován popisem a označením (shodném s označením v projektu).

tlumiče hluku:

vestavné buňky nebo kulisy hluku, náběhová a odtoková hrana, útlum aktualizovat podle dodaných ventilátorů, bezúdržbové

potrubí VZT:

Kruhové, plast, PP nebo PVC, spoje přírubové nebo hrdlové.  Na potrubí bude průběžně na celé trase vyznačen směr proudění vzduchu.  Potrubí pružně uloženo.

Umístění označení musí být:

- v místech ve kterých jsou ovládací a nebo regulační elementy

- před vstupem potrubí do šachty a po výstupu z ní

- před stěnou a za stěnou, kterou potrubí prochází

# 2. Požadavky na vzduchotechniku

# 2.1 Podklady pro návrh a výpočty:

Popis objektu:

Jedná se o zděnou budovu, stoupací potrubí je původní, ze stavby budovy a je keramické. Stoupací potrubí nelze měnit. V laboratoři je 5 digestoří se zadním odtahem a dvě s horním. Pak ještě skříň na uskladnění chemikálií.

Při zpracování této projektové dokumentace se vycházelo z požadavků investora, státních orgánů a norem a závazných předpisů. Dále bylo použito následujících podkladů:

- zaměření stavby

- měření průtoků a tlaků stávajících ventilátorů

- technické normy a firemní podklady použitých elementů

- závazné hygienické normy a směrnice

- výpočtová vnější teplota -12°C až 32°C

- rel.vlhkost vzduchu 99% - 35%

zařízení bude provozováno celoročně.

# 2.2 Požadavky investora:

Základní požadavek investora je, aby zařízení disponovalo vyšším výkonem..

# 2.3 Hygienická opatření:

Vyprojektované VZT zařízení neslouží k větrání pracoviště, jedná se o technologické odtahy, zabraňuje pronikání chemických látek do prostoru s pobytem osob.

V projektu jsou zahrnuta taková technická opatření, která hluk a vibrace od vzduchotechnického zařízení sníží tak, že budou zaručeny následující hladiny hluku:

Maximální hladiny akustického výkonu:

Větrané prostory				45 dB(A)

Použitá  protihluková opatření:

- veškeré elementy, které produkují chvění (mají ventilátory), jsou vůči stavbě uloženy pružně přes gumu (v souladu s montážními pokyny výrobců)

- potrubí je pod závěsy podloženo gumou

- v potrubních rozvodech jsou navržené tlumiče hluku

- rychlost proudění vzduchu je zvolena tak, aby proud vzduchu nezpůsoboval nadměrný hluk

# 2.4 Protipožární opatření:

Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky a požární odolnosti jsou dány projektem požární ochrany. Zařízení kopíruje původní stav a z hlediska protipožární ochrany nedochází k žádným změnám.

3. Vzduchotechnika

# 3.1 Popis vzduchotechnického zařízení:

# Odtahy digestoří

Digestoře č.1 a č.2 jsou napojeny v jejich horní části potrubí je pro každou digestoř samostatné, plastové, trasy jsou původní. K digestoři č.1 je napojena odbočkou skříň na chemikálie. Napojení na stoupačky je nutno věnovat péči, není možno potrubí napojit na tupo. Do stejných stoupaček jsou napojeny digestoře č.3 a č.4.  Odtahové ventilátory jsou umístěny  na půdě. Jeden ventilátor poz. 1.1 odtahuje digestoř č.1 a č.3, druhý ventilátor poz. 1.2 odtahuje digestoře č.2 a č.4. Je tedy zřejmé, že digestoře č.1 a 2 jsou v provozu vždy spolu. Potřebný výkonový poměr lze regulovat uzavíráním posuvné stěny digestoře. Stejně tak u digestoř č. 2 a 4. Potrubí mezi stoupačkou a ventilátorem v prostoru půdy je nové, výdechy ventilátorů jsou opatřeny tlumiči hluku, prostup na střechu je původními otvory, nutno přizpůsobit novému rozměru. Jako výdechový díl je použito koleno s výdechovým dílem, které oproti výdechové hlavici vykazuje nižší odpor.

Digestoře č.5, č.6 a č.7 mají zadní odtahy. Nové je až potrubí na půdě, respektive ve strojovně. Provedení je obdobné jako u předchozího popisu. Pro každou digestoř je samostatný ventilátor.

Úhrada vzduchu odsátého z laboratoře 141 je jako doposud přes dvojici protipožárních klapek z chodby.

Odtahované množství vzduchu z jedné digestoře je voleno na 700m3/h. Hodnota vychází z původních nedostatečných výkonů a z možnostmi danými průměry původních stoupaček.

# 3.2 Celkové energetické nároky:

el.energie:

3x ventilátor				   3x750=2250W

2x ventilátor				2x2200=4400W

# 4. Požadavky na navazující profese

Uvedené požadavky je nutné pro montáž a správné provozování vzduchotechnického zařízení bezpodmínečně zabezpečit.

# 4.1 Stavba:

| - | pro potřebu prostorové koordinace je třeba k rozměrům udaným na výkresech připočítat na všechny strany nejméně 30mm (tj. prostor pro příruby, závěsy, popř. izolaci) |
| --- | --- |
| - | všechny prostupy a trasy pro vzduchotechniku musí být nejméně o 30mm větší než je rozměr potrubí udaný na výkrese, prostupy jsou vyloženy minerální vatou, v případě požárních prostupů vhodně zaplněny |
| - | veškeré zednické práce –bourání, dozdívání, základy pod stroje, prostupy zdmi, těsnění střechy |
| - | viz výkresy a text |

# 4.2 Silnoproud:

| - | elektrické propojení vzduchotechnických elementů a elementů regulace není součástí dodávky vzduchotechniky |
| --- | --- |
| - | zajistí napájení ventilátorů silovým proudem |
| - | montáž rozvodu media po montáži vzduchotechniky |

# 4.6 MaR:

| - | Zůstává původní režim |
| --- | --- |