Požárně bezpečnostní řešení

dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. - vyhláška  o požární prevenci

viz. § 41 vyhlášky

vyh. 268/2011 Sb.

Akce: Přístavba skladu  učebních pomůcek

Přírodovědecká fakulta

Universita  Karlova Praha

Investor: Přírodovědecká fakulta

Universita  Karlova Praha

Vypracoval: Jitka  Moravcová

tel. 777940822

datum : VI . 2013

a)	seznam použitých podkladů  pro zpracování

situace měř. 1: 250

projektová dokumentace

ČSN 730802  , 730834 a normy  související

b)	stručný popis stavby

Posuzovaný objekt  je umístěn v intravilánu  města Prahy .

Jedná se o  posouzení  rozšíření  stáv.  stavby UK , přírodověcká fakulty – o  plochu  skladu učebních pomůcek .

Navržená  přístavba je  směrována  do dvorní  části , plocha  do 50m2 .

Původní  stavba je postavena před účinností  pož.  norem. Lze  využít  ČSN 730834 – jedná se o  změnu  staveb  skupiny II .

Požárně  bezpečnostní  řešení  je vypracované pro potřebu vydání  stavebního povolení.

Podlaží: 3  NP

Požární výška      h [m] = 11,25

Konstrukční systém :  smíšený

Stavební konstrukce :

obvodové stěny – zdivo cihelné

dělící stěny - zdivo cihelné

stropní konstrukce –   stáv. - cihelná  klenba , žel.  beton. , dřevěný trámový

s omítaným podhledem a záklopem  - nově  nad  přístavbou nosná  ocel.  Konstr. +

VSŽ  plech  +  žel.  bet. , opatřené podhledem SDK

toto s tropní  konstrukce  tvoří  současně   konstrukci  střechy  nad

přístavbou

krytina – měděný plech

okna , dveře –  dřevo

podlaha – ker. dlažba

c)	rozdělení stavby  do pož. úseků

N 1.1 – přístavba  skladu  učebních pomůcek

stáv.  prostory  UK

d)	stanovení pož. rizika

N 1.1 – přístavba  skladu  učebních pomůcek

S  [m2]  =    12,50

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,25

Sm [m2]  =    12,50

p  [kg.m-2] =    80,00

an  =     1,000

a   =     0,994

b   =     0,832

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    66,15

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1,000

SPB (po snížení) = III

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    50,38

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    35,19

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1772,57

Největší počet užitných podlaží           z =   2

stáv.  prostory  UK   - navazující  prostor  - laboratoř – učebna  chemie

( hodnocené  jako školní laboratoře   )

pož.  riziko

45 x 1,1 x 1 = 49,5 kg/m2

konstr.  smíšené

výška  stavby  + 11,25m

stanoven SPB IV

dle ČSN 730834 – lze  snížit  do SPB III

e)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

Požadavek:

SPB III

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 60 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 45+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 30+

mezi objekty (MO)                                                 : 60 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 60 DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 45+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 30+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 30+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 30

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : 15

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.3.1 v ČSN 73 0802:2009

-------------------------------------------------------------------

Skutečnost :

požární stěny - zdivo  cihelné – plná  cihla , oboustr.  omítané

dle  bulletinu  Pavus .

tab. 6.1.2 , skupiny IS , objem.  hmotnost  1000 až 2400kg/m3 , tl. 440mm – pož.  odolnost REI 180 DP1

obvodové stěny  - zdivo  cihelné – Porotherm   , oboustr.  omítané

dle  bulletinu  Pavus .

tab. 6.1.2 , skupiny 2 , objem.  hmotnost  800 až 2200kg/m3 , tl. 450mm – pož.  odolnost REW 180 DP1

svislé a vodorovné požárně dělící pásy – nepožadují se

strop – I nosiče + VSŽ  plech + arm. Beton v  tl. 50Mm , opatřené  podhledem SDK  v  provedení REI 30

pož. odolnost  stropu – REI 30 DP1

požární uzávěry otvorů – dveře   mezi stá.  laboratoří a  přístavbou  v provedení EW 30 DP3 C1

případné prostupy  v  pož.  děl.  konstr.  řádně  utěsněny  dle požadavku  ČSN 730810 , čl. 6.2.1 :

Plastové  rozvody  vody – trvalá  dodávka  vody , v  provedení B-F , světlý  průřez  nad  15000mm2

kanalizace  - v  provedení B-F , světlý  průřez  nad  8000mm2 svisle , 12500mm2 – vodorovně

v místě prostupu  pož.  dělící  konstrukcí  více  potrubí ( voda , kanal. ) - většího  profilu  než 2000mm2 , vzájemná  osová  vzdálenost  potrubí menší  než 300mm – musí  být  utěsněno  manžetami  - odolnost EI 45 – prostup  řádně  označen .

v místě prostupu  svazku kabelů (  váha  větší než 1kg / bm ) požárně   oddělena  požárními  ucpávkami  na  pož.  odolnost EI 45 – prostup  řádně  označen .

Povrchové úpravy konstrukcí objektů - vnitřní omítka

Střešní plášť – plechová  krytina na  beton. podkladě

f)	zhodnocení  navržených stavebních hmot

Stavební dílce jsou navrženy v souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.4 – svislé konstr. DP1,  vodorovné  DP1 DP2

V souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.8

se jedná o konstrukční systém  smíšený

g)	zhodnocení  možnosti provedení  požárního zásahu , evakuace osob, únikové cesty ( počet , kapacita , provedení , vybavení )

plocha PÚ  12,5m2

počet  osob –  2 pracovní  místa  x 1,5 = 3 osoby

Začátek únikové cesty  u  vstupních  dveří  do  přístavby.

Dále pokračuje  únik. Cesta sousedním prostorem  do  společné  chodby a  ven.

Lze konstatovat  ,  že  počet  osob  ve  společné  komunikaci (  chodbě )  není

navýšen  o  více  než  20 % ( ústí  sem únik  jednotlivých  učeben a

laboratoří )

h)	stanovení odstupových vzdáleností

pv [kg.m-2] =  71,1

hodnota pv zvýšena o  5 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8b)

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   1,0   1,9     2     2  100  100    71  0,44 0,64 135,71   1,90   1,90 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Odstupová  vzdálenost  nezasahuje   do  sousední  části  stavby  učebny chemie .

Požárně   neb.  prostor  nepřesahuje  hranici st.  pozemku.

Odstup od  stáv.  části  stavby :

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

54,5     1,0   1,86  119,14  0,50  0,73  100    1,76  100   1,76

( 1,76 + 1,76 ) . 0,6 = 2,11m < 2,24m

-------------------------------------------------------------------

Odstupová  vzdálenost  nezasahuje  do  otevřené  plochy  přístavby.

i) určení  způsobu zabezpečení  stavby požární vodou , včetně rozmístění  vnitřních  i vnějších odběrných míst

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     12,5

p  [kg.m-2] =     80,0

Součin p.S =   1000,0

Výška objektu h [m] =     11,3

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

skutečnost : podzemní  hydrant  ve vzdáelnosti  do  150m od  stavby , potrubí DN 100

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

j)	vymezení  zásahových cest a jejich techn. vybavení , opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru , zhodnocení příjezdových komunikací , popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Příjezdová  zpevněná , průjezdná komunikace  pro požární  vozidla je zabezpečena

v min.  šíři 3m,  do  vzdálenosti  max. 5m od vstupu  do  stavby .

Nástupní plocha  se  nepožaduje

Vnitřní  zásahové  cesty  se  nepožadují

Vnější  zásahové  cesty  se  nepožadují

k)	stanovení  počtu , druhů  a způsobu  rozmístění hasících přístrojů , popř. dalších věcných prostředků  požární techniky

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

počet  hasících jednotek – 6 x 1 = 6

v přístavbě  bude  osazen 1 ks PHP – práškový s hasící s chopností 21 A

l) zhodnocení technických , popřípadě  technolog.  zařízení stavby  ( rozvodná potrubí , VZD zařízení  , vytápění ) z hlediska  požadavku na pož. bezpečnost

vytápění : systém  vytápění  teplovodní  ,  navazuje   na  stáv.  rozvod

větrání : přirozené

elektroinstalace : vedena pod omítkou

m)	stanovení zvlášťních požadavků na zvýšení požární odolnosti   stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

viz. stavební  konstrukce

n)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby pož. bezpečnostními zařízeními , následně stanovení podmínek  a návrh  způsobu jejich  umístění  a instalace do stavby

osazen PHP

EPS , OTK , SHZ -  nepožadují se

ošetření  stavebních konstrukcí - viz.  stavební konstrukce

zřízeno  bezpečnostní  značení  dle ČSN EN 3864

V souladu  s vyhl. 246/2001 , je  nutné provádět pravidelné  revize pož.  bezpečnostních  zařízení .

o)	rozsah  a způsob  rozmístění  výstražných  a bezpečnostních tabulek  a značek  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých  se nachází  věcné prostředky  požární ochrany  a požárně bezpečnostní  zařízení

V souladu s ČSN ISO 3864  bude v objektu řádně vyznačen směr úniku , PHP , hl. el. vypínač ,  hl. uzávěr  vody  .

V souladu s nařízením vlády  č. 11/2002  , § 2 ,odst. 4 - musí být informační značky  i  při přerušení  dodávky el. energie  viditelné  a rozpoznatelné  min. po dobu  nezbytně  nutnou  k bezpečnému opuštění objektu. Informační značky  budou  provedeny   reflexního materiálu.

# Závěr

-----

Požárně bezpečnostní řešení  je vypracované dle požadavku

vyhl. 246/2001 Sb, § 41.

Příloha – výpočet

Stavební objekt          : UK   Praha

Požární výška      h [m] =    11,25

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     laboratoř                                    0,0      12,5

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   3

npp =   0

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: 1

-------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834, březen 2011

Požární výška  h  [m]    =    11,30

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         1  laboratoř               12,5    75,0  1,00    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    12,50

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,25

Sm [m2]  =    12,50

p  [kg.m-2] =    80,00

an  =     1,000

a   =     0,994

b   =     0,832

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    66,15

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1,000

SPB (po snížení) = III

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    50,38

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    35,19

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1772,57

Největší počet užitných podlaží           z =   2

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

12,5   1772,6    0,0      75,00     0,005     0          1

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------