# Technická zpráva pro elektrotechniku

Projekt řeší rekonstrukci el. rozvodů v prostorách katedry fyziologie živočichů.

Stupeň projektu:

Projekt pro stavební povolení

Základní technické údaje:

# El. síť: 3 PEN stř 50  Hz,  400/230 V

Rozvodná soustava: TN-S (dle ČSN 332000-5-54,čl.546.2.1)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 –4-41:

Čl. 412 - izolace a krytím

Čl. 413 - samočinným odpojením od zdoje

Ochrana proti nadproudům: dle ČSN 33 2000 –4 –43

Třídění vnejších vlivů dle ČSN 33 2000 –3   čl.321

Energetická bilance:

Vzhledem k tomu, že má fakulta vlastní transformační stanici není potřeba žádat o zvýšení příkonů na PRE.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje a pospojováním. Toto pospojování se provede vodičem Cu 6 mm. Tato ochrana je doplněna o zvýšenou ochranu proudovým chráničem.

Podklady.

a/stavební projekt

b/požadavky profesí a investora.

Prostředí.

Dle ČSN 33 2000-32 tabulka 32 NM1 se jedná o prostory normální.

Vnější vlivy: AA5,AB5,AE1, ostatní 1

BA4,BC1,BD1,BE1

Připojení okruhů:

Okruhy v řešených prostorách budou připojeny do nového rozvaděče, který bude osazen na místě stávajícího na chodbě před vstupními dveřmi.

Datové okruhy budou vyvedeny na chodbu a připojeny do sítě budovy. Nový rozvaděč bude připojen ze stávajícího R13.S4 který je také osazen na chodbě.

V m. č. 136 budou okruhy vedeny v kanálech v podlaze ostatní vedení bude pod omítkou.

Instalaci navrhujeme vodiči CYKY pro světlo 3x1,5 mm, pro zásuvky 3x2,5 mm. Vypinače budou osazeny ve výši 1,2 m nad podlahou a zásuvky  nad pracovními stoly. Umístění zásuvek bylo konzultováno s pracovníky katedry. U pracovních stolů budou do jednoho rámečku soustředěny silové i datové i telefonní zásuvky.

U dřezů pracovních stolů a umyvadla v pracovně studentů budou osazeny tlakové ohřívače teplé vody.

Ventilátory v semisterilní místnosti a na galerii budou ovládány vypinači u dveří.

Osvětlení:

Vzhledem k vysokým stropům, tam kde nebude galerie, budou svítidla spuštěna ze stropu do výše cca 2,5m, pod galerií budou svítidla přisazena ke  stropu a na chodbě budou svítidla  zapuštěna do podhledu. Vzhledem k minimální podchodné výšce na galerii je nutno volit svítidla s co nejmenší hloubkou. Pokud revizní technik uzná použitelnost některých stávajících svítidel budou osazena.

Intenzita všeobecného osvětlení je počítána na 500Lx s tím, že na pracovní plochy budou samostatně přisvětleny svítidly zapojenými do zásuvek.

Nouzové osvětlení:

Nad dveřmi místností a na schodišti galerie navrhujeme osadit nouzová svítidla s vlastním zdrojem.

Sdělovací instalace:

Telefon:

Telefonní dvojzásuvky budou osazeny do míst, které budou určeny investorem. Rozvod navrhujeme trubkami PVC z chodby do řešených prostor s propojením všech zásuvek. U vybraných  pracovišť navrhujeme 2 x zás. 230V, 1 x zás. datová a 1x dvojzásuvka telefonní.

Silnoproudé zásuvky budou v provedení dvojzásuvky a typu Tango. Datové zásuvky budou taktéž dvojité.

Televize:

Zásuvky pro televizní signál nejsou řešeny.

Domácí telefon a otevírání dveří.

Před vchodem do řešených prostor na chodbě bude umístěno tablo s počtem tlačítek,který určí investor (předběžně 3)a uvnitř budou přístroje dom. telefonu s tlačítkem otevírání dveří.

Ve dveřích bude el. zámek.

Poznámky:.

1.Vypinače, zásuvky budou typ Tango, datové zásuvky dvojité,telefonní zásuvky jednoduché, zásuvky 230V dvojité (jednoduché jsou pouze pro konkrétní přístroj).

15. 2. 2012								Jindřich Horáček