### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

#### AKCE					:	VESTAVBA GALERIE A ÚPRAVA MÍSTNOSTÍ KATEDRY FYZIOLOGIE

#### ŽIVOČICHŮ VE 2.NP OBJEKTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK

MÍSTO					:	Praha 2, Viničná 7, č.p. 1594, k.ú. Nové Město

#### STUPEŇ PD			:	Dokumentace pro stavební povolení

#### DATUM				:	Únor 2012

PROJEKTANT  PO	:	Košťálová Jaroslava

tel. 274 819 215

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvod

Projekt řeší vestavbu galerie a stavební úpravy stávajících prostor ve 2.NP objektu Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Objekt má 2. podzemní a 3. nadzemní podlaží, výška objektu h = 10,9 m, požárně konstrukční systém smíšený. Objekt je ze začátku 19. století.

Posuzované prostory se nacházejí v 2. nadzemním podlaží v severním křídle budovy.

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle	:

ČSN 73 0802	-	PBS nevýrobní objekty

ČSN 73 0818 	-	PBS obsazení objektu osobami

ČSN 73 0821 ed.2 	-	PBS požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0834	-	PBS změny staveb

ČSN 73 0873  	-	PBS zásobování požární vodou

Vyhláška 246/2001 Sb. – Stanovení podmínek požární bezpečnosti

Vyhláška 23/2008 SB. ( 268/2011 Sb. )Technické podmínky požární ochrany staveb

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKODŮ ( R.Zoufal a kolektiv ).

Projekt řeší		-	dispoziční změny katedry fyziologie a vestavbu podlaží, vestavba je navržena nad

prostorem stávající pracovny a chodby

Stávající využití	:	předsíň před kancelářskými prostorami  ( vedení katedry )

pracovna fyziologie m.č. 136

pracovna obecné zoologie m.č. 136 a

Dispoziční řešení posuzovaných prostor	:

2.NP	-	pracovna studentů

2 x oddělená pracovna

stávající předsíň

Patro	-	galerie	-	7 občasných pracovních míst

čajová kuchyňka

archiv

Žádný z posuzovaných prostorů není ve smyslu ČSN 73 0831 shromažďovacím prostorem.

V souladu s ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny II.

2.	OMEZENÍ ROZVOJE A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE VE STAVBĚ

  - POŽÁRNÍ ÚSEKY

Požární úseky		-		posuzovaná prostory se zázemím katedry

jedno užitné podlaží

ve smyslu ČSN 73 0802 není konstrukce mezipatra nosnou konstrukcí

uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu

Konstrukční systém	-	smíšený

Výška objektu	-	h = 10,9 m

  - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

| Popis | m.č. | pni | Si | ani | pni x Si | pni x Si x ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pracovna studentů | 136 | 45 | 71,9 | 1 | 3 235,5 | 3 235,5 |
| chodba |  | 5 | 23,2 | 0,8 | 116,0 | 92,8 |
| kanceláře katedry | 137,138,139 | 40 | 63,3 | 1 | 2 532,0 | 2 532,0 |
| galerie-pracovna |  | 45 | 18,4 | 1 | 828,0 | 828,0 |
| čajová kuchyňka |  | 15 | 9,5 | 0,95 | 142,5 | 135,4 |
| archiv |  | 120 | 14 | 0,7 | 1 680,0 | 1 176,0 |
|  |  |  | 158,4 |  | 8 534,0 | 7 999,7 |

pn = 53,87 kg/m2

ps =  10 kg/m2

p = 63,87 kg/m2

an = 0,937

as = 0,9

a = 0,931

S x  k

b = ------------------

So x √ho

S = 158,4 m2

So = 57,75 m2

ho = 3,5 m

hs = 4,7 m

√ho = 1,871

So/S = 0,364

ho/hs = 0,777

n = 0,31

k = 0,25

b = 0,366

b = 0,5

c = 1

pv = 63,87 x 0,931 x 0,5 x 1

pv = 29,73 kg/m2        -    III.SPB

Velikost požárního úseku splňuje požadavky ČSN 73 0802.

- ZACHOVÁNÍ NOSNOSTI A STABILITY KONSTRUKCE PO URČITOU DOBU

3.1	Stávající stavební konstrukce

-	obvodové a nosné stěny zděné z plných cihel, tl. stěn 630 až 1000 mm

-	nenosné stěny zděné z plných cihel tl. 100 a 150 mm

-	stropy	-	dřevěný trámový se záklopem a omítkou na rákosu

3.2	Navržené stavební konstrukce

Konstrukce mezipatra	:

- vložené ocelové nosníky pod sloupy mezipatra	-	2 x IPE 180

- ocelové sloupy 	-	jäkl 80/80/5 mm  průřezu 120/120 mm

- ocelové nosníky	-	U č. 140

HEA 120

L 140/90/8

stropní konstrukce	-	dřevěné nosníky o průřezu 100/100 mm

podlaha	-	OSB desky 10 + 15 mm

desky SDK RED  12,5 mm

-	ocelové schody

-	příčky 	-	systémové SDK

3.3	Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí

požární strop pod posuzovaným prostorem	-	45

požární stěny 									-	45

nosná konstrukce uvnitř požárního úseku, která nezajišťuje stabilitu objektu	-	30

požární uzávěry								-	EW 30/DP3-C

3.4	Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí

-	obvodové a nosné stěny zděné z plných cihel, tl. stěn 630 až 1000 mm	-	REI 240/DP1

-	nenosné stěny zděné z plných cihel tl. 100 a 150 mm	-	EI 45 až 60/DP1

-	stropy	-	dřevěný trámový se záklopem a omítkou na rákosu	-	REI 45/DP2

Konstrukce mezipatra	:

- vložené ocelové nosníky pod sloupy mezipatra	-	2 x IPE 180

- ocelové sloupy 	-	jäkl 80/80/5 mm  průřezu 120/120 mm

- ocelové nosníky	-	U č. 140

HEA 120

L 140/90/8

Všechny ocelové konstrukce budou chráněny požárním obkladem z desek SDK, tak aby splnily požární odolnost R 30.

stropní konstrukce	-	dřevěné nosníky o průřezu 100/100 mm

podlaha	-	OSB desky 10 + 15 mm

desky SDK RED  12,5 mm 	-	REI 30/DP3

-	ocelové schody

Požární stěna mezi stávající částí chodby a posuzovaným prostorem	-	 nenosné stěny zděné z plných cihel tl. 150 mm	-	EI  60/DP1

3.5	Požární pásy

Stávající požární pás v šířce 900 mm z konstrukcí DP1.

  - Požární uzávěry

Dveře mezi posuzovanými prostory a chodbou	-	EW 30/DP3-C

  - Prostupy konstrukcí

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny hmotami třídy reakce A1, A2 a B v konstrukčních částech DP1, utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje, nejvýše EI 45.

-	kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8.000 mm2 jde-li o

vertikální polohu potrubí, nebo přes 12.500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou

do 15o ( EI-UU nebo EI-CU )

-	potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého

průřezu přes 15.000 mm2 ( EI-UC )

-	potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně

vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12.000 mm2

(EI-UC)

Vzduchotechnické potrubí může procházet požárně dělicí konstrukcí bez případné izolace, pokud potrubí má plochu nejvýše 40.000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.

- UMOŽNĚNÍ EVAKUACE OSOB

Evakuace osob je vedena po nechráněné únikové cestě jedním směrem.

Schodiště v objektu je částečně chráněnou únikovou cestou.

Délka pro a = 0,931	-	24 m

Skutečná délka	-	do 10 m

Počet osob		-	stávající kanceláře	-	12 osob

pracovna studentů	-	12 x 1,3	-	16 osob

-	celkem	-	28 osob

Šířka schodiště 75, dveře 80 cm	-	šířky NÚC splňují požadavky ČSN 73 0802

Nouzové osvětlení osazeno v chodbě 	-	vestavěný akumulátor, doba funkce 15 minut.

- OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU NA SOUSEDNÍ STAVBY

Požárně nebezpečný prostor objektu je stanoven podle ČSN 73 0802 procentem požárně otevřených ploch nebo u zcela požárně otevřených ploch pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2.

Velikost požárně otevřených ploch se nezvětšuje, požární zatížení se nezvyšuje o více jak 30 kg/m2 – odstupové vzdálenosti se neposuzují.

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

EPS, SOZ a SHZ se podle ČSN 73 0802 nepožaduje.

- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU

7.1	 Vytápění

V objektech je instalován ústřední teplovodní systém, v posuzovaných prostorách jsou osazeny nové radiátory na stávající rozvody.

7.2	 Vzduchotechnika

Posuzované prostory jsou větrány přirozeně. Odtah digestoře, semisterilní laboratoře a digestoře v čajové kuchyňce je stažen do volných průduchů stávajícího komína.

7.3	 Požární vodovod

Vnitřní odběrní místa	-	není v souladu s ČSN 73 0873 požadováno	-	součin je menší jak 9.000

Vnější odběrní místo	-	změnou užívání se nemění požadavky na zajištění objektu vnější požární

vodou

7.4	 Elektroinstalace

Provedena podle ČSN 33 2000-3 pro obyčejné prostředí.

Veškeré instalace budou vedeny pod omítkou.

Nouzové osvětlení osazeno  v chodbě		-	vestavěný akumulátor, doba funkce 15 minut.

- UMOŽNĚNÍ BEZPEČNÉHO ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

Objekt se změnou užívání nezvětšuje a nezvyšuje, požadavky na přístupové komunikace se nemění.

# PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroje budou umístěny tak, aby držadlo pro uchopení PHP bylo max.ve výšce 150 cm nad podlahou.

Chodba 	-	1 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A

Archiv		-	1 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A

- POŽÁRNÍ ŠTÍTKY ORIENTAČNÍ

Druh tabulek bude stanoven podle ČSN ISO 3864.

- na únikových cestách bude vyznačen směr úniku – šipka s popisem úniku

Značky vyznačující únik osob musí být při přerušení dodávky el. energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nutnou k opuštění objektu ( 15 minut ). Zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiál, musí při snížení viditelnosti vydávat světlo..

ZÁVĚR:

Požárně bezpečnostní řešení objektu splňuje požadavky českých technických norem, závěry jednotlivých části zprávy jsou zapracovány do jednotlivých profesí.