#### Technická  zpráva

#### 1.  Úvod

Úkolem vzduchotechnického a chladícího  zařízení je navrhnout vhodná technická opatření  tak, aby v jednotlivých prostorách  byly splněny  požadavky na mikroklima v souladu s požadavky platných vyhlášek, předpisů a norem. Návrh dále vychází z požadavků na minimální  investiční a  provozní náklady.

# 2.  Podklady

- výkresy stavební dispozice

- konzultace s projektanty stavební části a ostatních profesí

- požadavky a připomínky investora

- nařízení evropského parlamentu a rady č. 852/2004 příloha II čl. 5 a 6

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- norma  ČSN 12 7010 - Návrh vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- norma  ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb ČSN EN 378-1

- TP č.31 Větrání a klimatizace

# 3.  Funkce zařízení

Navrhované vzduchotechnické zařízení musí zajistit:

- provozní odsávání digestoře

- podtlakové větrání bezokenního prostoru

- přirozené větrání bezokenního prostoru

# 4.  Použité systémy

Větrané prostory jsou bez vývinu chemických škodlivin.

Odsávací zařízení

Systém zajišťuje provozní nucené odsávání digestoře a podtlakové větrání místnosti (prostor s lineárním boxem) bez nuceného přívodu upraveného vzduchu.  Tepelné ztráty větráním  hrazeny otopným systémem, který s těmito ztrátami počítá.

Přirozené

Zařízení pracuje bez nuceného přívodu a odvodu vzduchu.

#### 5.  Popis zařízení

Zařízení č. 1  -  Odsávání digestoře

Na odsávací hrdlo digestoře bude napojeno kruhové potrubí v  provedení, které zajistí funkci tlumiče hluku. Odvod vzduchu z digestoře zajistí diagonální radiální ventilátor, který bude osazen do svislé části potrubí v prostoru galérie.  Odtah projde podlahou galerie a bude veden vzhůru podél příčky, zakryt SDK konstrukcí pod strop galerie. Tam bude převeden průrazem do prostoru půdy a tak jako již existující odtahy bude vyústěn nad střechu objektu. Potrubí bude nad střechou zakončeno protidešťovou stříškou. Do potrubí bude před ventilátor vložena samočinná zpětná klapka.  Ventilátor se bude spouštět z prostoru laboratoře spínačem.

| Technická data: |  | odvod: |
| --- | --- | --- |
| Vzduchový výkon |  | 500m3/hod – provozní |
| Elektrický příkon |  | 125W / 230V |

Zařízení č. 2  -  Semisterilní provoz

Větrání prostoru je podtlakové.  Z větraného prostoru je odváděno 120m3/h vzduchu, což odpovídá desetinásobné výměně vzduchu za hodinu.  Vzduch bude odváděn jedním nástěnným radiálním ventilátorem, který bude osazen pod stropem a napojen na odsávací potrubí typu SPIRO. Toto potrubí bude zaústěno do vyvložkovaného volného komínového průduchu v přiléhajícím komínovém tělese ve střední nosné zdi. Výfuk vzduchu bude nad střechu přes protidešťovou stříšku. Ventilátor se bude spouštět vypínači umístěnými v odsávaném prostoru.

Technická data:						     odvod:

| Vzduchový výkon |  | 120 m3/hod |
| --- | --- | --- |
| Elektrický příkon |  | 50W/230V |

Zařízení č. 3  -  Archiv

Prostor archivu nad chodbou bude odvětrán mřížkou ve dveřích. Bude-li nalézt volný průduch v komínovém tělese, bude tento průduch využit pro výfuk nucené odsávání prostoru.

#### 6.  Všeobecné poznámky k provedení VZT

Akustická opatření

Projekt je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, který je prováděcím právním předpisem obsahujícím hygienické limity hluku  a způsob jejich měření a hodnocení. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určeny dle §11 – pro hluk ve stavbách pro bydlení  a ve stavbách občanského  vybavení a dle §12 – pro hluk ve venkovním prostoru.

Max. hladina hluku ve vnitřním prostoru 	den		45 dB(A)

noc		40 dB(A)

Max. hladina hluku ve venkovním prostoru  	den		50 dB(A)

noc		40 dB(A)

Pro zajištění max. povolených hladin hluku jsou uvažovány tlumicí ohebné hadice. které budou osazeny do VZT potrubí v potřebném provedení a délce. Potrubí procházející stavebními konstrukcemi bude obaleno před zazděním izolační rohoží. Potrubí na závěsech bude podloženo mechovou gumou. Po montáži odsávacího ventilátoru (z.č.1) je nutné změřit jeho akustický tlak do okolí, zda nepřekročí povolenou hodnotu 45 dB(A).  V případě, že tyto hodnoty nebudou dodrženy, musí dodavatel zařízení počítat s tím, že se budou muset provést dodatečná akustická opatření – akustickou ízolaci ventilátor..

#### 7.  Požadavky na navazující profese

### Požadavky na dodavatele stavby

- Zajištění prostoru stěnami pro VZT potrubí ve spolupráci s ostatními profesemi

- Prostupy pro VZT potrubí stavební konstrukcí a stěnami budou min. o 100 mm větší než je jmenovitý rozměr potrubí

- Úchytná místa pro VZT závěsy  vzduchotechniky  o rozteči max. 3 m, nosnost na jeden úchytný bod min. 150 kg

- Dozdění a začištění všech prostupů potrubí zdmi a stavebními konstrukcemi

- Oplechování výfukového  VZT potrubí procházejícího střechou

### Požadavky na elektro

- Napojení elektromotorů odsávacích  ventilátorů na el. rozvod   230 V

- Ovládání ventilátoru spínači

#### 8.  Závěr

Tento projekt byl zpracován podle platných norem s použitím převážně typových elementů zařízení.

Vzduchotechnické zařízení je sestaveno z dílů dostupných na našem trhu.

Projekt je zpracován v úrovni pro získání stavebního povolení. Pro potřebu dodávky a montáže zařízení  je nutné vypracovat  realizační   projekt, kde budou upřesněny jednotlivé typy VZT elementů a vedení potrubních tras.