ELEKTROINSTALACE

S E Z N A M	 P Ř Í L O H

1) Textová část

Technická zpráva

Přílohy

Protokol o určení prostředí a ochraně

Tabulka příkonů

Výpočet umělého  osvětlení dle ČSN

Výpis materiálu

2) Výkresová_dokumentace

E 1  Elektroinstalace 1. NP- 1:50

E 2  Elektroinstalace galerie- 1:50

E 3  Doplnění rozvaděče   RMS 15

Vypracoval : Pavel Tesař

Tel 261260358

tesar11@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.0 Úvod

Projekt řeší elektroinstalaci pro VESTAVBA v místnostech GE sekce UK v Praze 2, Albertov 6.   Projekt je zpracován  rozsahu pro Stavební povolení dle Vyhlášky č.499 a 501/2006 Sb ,ČKAIT- DOS M10- Dokumentace projektu a dle platných norem, které jsou dodržovány jako závazné. Odchylky pouze ve zdůvodněných případech, po konzultaci s projektantem . Projektant neřeší inženýrskou činnost.

1.1 Podklady

a/ Stavební dispozice 1:50

c/ Požadavky investora a uživatele objektu

d/ Připojovací a tarifní podmínky dodávky el.PRE MM 501 a KA 101

e/ Požadavky architekta,VZT a dodavatele slaboproudu

g/ Prohlídka stávajícího stavu

h/ Zákon č. 458/00 a Vyhláška č. 169/ 95 Sb. a 51/2006 Sb. PBŘ

2.0 Technické řešení

2.1 Silnoproud

Rekonstruované  prostory  budou napojeny ze stávajícího  podružného  rozvaděče RMS15 na podlaží, který bude doplněn a upraven - viz výkres E3 . Nevyužité vývody, rozvody a přístroje v rozvaděči budou demontovány. Rozvody kabely CYKY pod omítkou a v lištách,  Před rozvaděči musí být min. 0.8m volný prostor, požární odolnost EW 30D1.  Měření PRE stávající , rekonstrukcí nedojde k navýšení odběru a odběratel nebude dle Podnikové normy PRE- MM501 žádat o navýšení odběru. Trasa navržených kabelů NN je koordinována dle dostupných podkladů s ostatními inž. sítěmi. Pro souběhy a křižování silových kabelů s ostatními inž. sítěmi platí ČSN 332000-5-52 a 736005. Stávající elektroinstalace bude demontována.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 až 56 a ČSN EN 61140

- odpojením od zdroje

- hlavním pospojováním [ v každé budově musejí být vodivě spojeny: ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod potrubí vody a plynu, kovové konstrukční části, ústřední topení, vzduchotechnika atd. Vodoměr nutno překlenout.

- v označených prostorách zvýšená doplňujícím pospojováním [   nejmenší průřez PE vodiče ].

- proudovými chrániči

V každém el. zařízení musí být ochranná svorka nebo přípojnice, s kterou musí být spojeny tyto vodiče :

- uzemňovací přívody

- ochranné vodiče

- vodiče hlavního pospojení [ Cu 6 -25 mm2]

- uzemňovací přívody prac. uzemnění, pokud se vyžaduje.

Elektroinstalace provedena dle požadavků investora, platných ČSN [zejména ČSN 332130,33200-7-701,332312], hygienických předpisů a dle běžných zvyklostí. Rozvody dle ČSN 332130 vodiči CYKY  pod omítkou a v lištách. Na hořlavých podkladech dle ČSN 332312. Veškeré použité vodiče a elektroinstalační materiál musí vyhovovat pro montáž do hořlavých hmot B,C1,C2. V případě montáže do hoř. hmot C3 je nutno postupovat dle ČSN 332312. Typy a přesné rozmístění svítidel, zásuvek a spínačů určí uživatel po dohodě s architektem při montáži. Zásuvky a spínače jsou uloženy v dvojnásobných až čtyřnásobných rámečkách dle požadavku investora, krytí IP 40, výšky viz. příloha a pokyny investora a architekta .Zásuvky 230V pro výpočetní techniku odlišeny od běžných zásuvek a nejsou chráněny FI- obsluha poučená. V síti TN-S musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3 doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u  zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky .
 Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod. U zásuvek, které nejsou chráněny citlivým proudovým chráničem, musí být upozorněno na to, pro která zařízení jsou tyto zásuvky určeny.

Při výběru svítidel doporučuje projektant využít nabídku firem OSMONT, INGE, ELKOVO, THORN, Vyrtych,  nebo ELPLAST. Krytí IP 40. Projekt předpokládá všechny zásuvky  a spínače v modulovém systému- přístroje s osovou vzdáleností 71 mm a rámečky 81x81mm. Jako standart navrženy výrobky ABB- Tango, Classic, Element, alpha nebo Time IP 30. Dle požadavku investora lze  využít  nabídku renomovaných firem : Berker, GIRA, Bals, Koop, ABB, Legrand atd. Konečný výběr dle investora a architekta.Nutno dodržet předepsané krytí min IP 30.  Stávající elektroinstalace bude demontována.

V předsíni nouzové svítidlo se zabudovaným náhradním zdrojem 1. hodina.

Intenzita dle ČSN 12464-1 a hygienických předpisů .

| Druh místnosti | Kategorie | Osvětlenost E pk v lx |
| --- | --- | --- |
| Chodby- předsíň | C2 | 50-150 |
| Ochoz | B2 | 300 |
| Kancelář | B2 | 500-700 |
| Sklad | C2 | 200 |
| Hodnoty osvětlenosti nutno upravit dle ČSN 12464-1 |

Pro slaboproudé rozvody, datovou síť, telefon a EPS provedeno pouze trubkování. Vlastní kabeláž a osazení prvků zajistí správce těchto sítí v UK.

Napojení  VZT dle požadavků projektu VZT. Ovládání, regulaci a propojení jednotlivých zařízení VZT zajistí dodavatel. Konzultováno s Patrikem Majárekem- vedoucí servisu –viz příloha

Ohřev TUV zásobníkovým el. ohřívačem max. 2,2kW

3.0 Ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN33 2000-4 . Dle ČSN  smí zařízení obsluhovat jen určená osoba poučená. Odběratel- uživatel musí být poučen ve smyslu ČSN 33 1310.Provedení el.instalace musí odpovídat ČSN a předpisům ČUBP platným v době montáže. Elektrozařízení a rozvody musí být pravidelně udržovány, kontrolovány a podrobovány předepsaným revizím dle 33 2000-6-61. Změny nutno konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.  Uživatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu dle zákona č 458/2000 Sb a Vyhlášky č. 297/2001 Sb.

Dodavatel má povinnost předat dokumentaci pro provoz a údržbu dle čl.13 N7.2 ČSN 33 2000-1 a poučení dle čl. 2.1 ČSN 33 1310.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a ekologických škod vzniklých při realizaci díla. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami, aby nedošlo ke škodám na životním prostředí.

4.0 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

a/ Rozvodná soustava 3 NPE 50 Hz 400 V / TN-C-S

b/ Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 až 56 a ČSN EN 61140 .

c/ Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 341610 3. stupeň. Nouzové svítidlo se zabudovaným zdrojem.

d/ Intenzita osvětlení určena a vypočtena dle ČSN 12464-1

e/ Vliv prostředí dle ČSN 33 2000-5-51,33 2000 3, není-li vyznačeno jinak jsou vnější vlivy v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální. Ochrana základní

f/ Nejslabším článkem zkratové odolnosti jsou jističe LSN

Ivyp = 10 kA	Ivyp > Iks

g/ Kompenzace účiníku řešena . Zářivková svítidla jsou kompenzována

h/ Uzemnění pracovního vodiče PEN [PE, N] dle ČSN 332000-5-54

i/ Vypnutí el. energie v celém objektu v hlavním rozvaděči RH

j/  Měření el. energie stávající

k/ Úbytky napětí všech vodičů vyhovují ČSN 332130.

l/  Kategorie odběru ve smyslu Vyhlášky č.169/95 Sb.

m/ Instalovaný příkon dle Tabulky příkonu

n/  Roční spotřeba el. energie 3,9 MWh

PROTOKOL O URČENÍ VLIVU PROSTŘEDÍ A OCHRANĚ PŘED ÚRAZEM

AKCE: VESTAVBA v místnostech GE sekce UK v Praze 2, Albertov 6.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 50Hz 230/400V/ TN-C-S

PODKLADY: Prohlídka stavby ,normativní údaje, platné ČSN a předpisy.

POPIS TECHNOLOG. PROCESU: Projekt řeší elektroinstalaci VESTAVBA v místnostech GE sekce UK v Praze 2, Albertov 6.

OCHRANA: Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 až 56.

PROSTŘEDÍ: Dle ČSN 33 2000-5-51, 33 2000 3, s přihlédnutím k již zrušené ČSN 37 5200

AA5/AB5	Základní

BD 3	Podmínky úniku

BA 4	Schopnost osob - obsluha

Umývací prostor- ČSN 33 2130ed.2

Vliv prostředí dle ČSN 33 2000-5-51,33 2000 3, není-li vyznačeno jinak jsou vnější vlivy v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální. Ochrana základní

Před zahájením  výstavby musí být odbornou komisí vypracován Protokol o určení vlivu prostředí dle ČSN 33 2000-3, čl.320.N3.

19.3.2012

Všeobecné poznámky

1.    Pokud není v půdorysech vyznačeno jinak, bude světelná a 	zásuvková instalace prováděna vodiči CYKY  pod omítkou tloušťky nejméně 10 mm, v samostatných drážkách, uzavřených dutinách, šachtách nebo kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely. Technologie kabely CYKY, instalace odpovídá ČSN 33 2000-4-482.Rozvody uloženy v Instalačních zónách podle ČSN 332130- ed2 tak aby nemohlo dojít k poruše funkčnosti. Vedení mimo instalační zóny je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je min. 60mm – dále viz ČSN 332130 ed2 čl. 4.10

2. Výšky středu el. zařízení a přístrojů nad podlahou

( pokud není v půdoryse vyznačeno jinak) :

1.  spínače	105 cm

2.  tlačítka	105 cm

3.  zásuvky u podlahy                                                                         25 cm

4.  zásuvky nástěnné	105 cm

5.  zásuvky nad pracov. plochami	115 cm

6.  zásuvky v koupelnách	ne

7.  zásuvky úklidové u dveří -       pod vypínači

8.  nástěnná svítidla nad umývadly                                                   220 cm

9.  nástěnná svítidla na chodbách	220 cm

10. telefonní zásuvky	25 cm

11. zásuvky STA - TV	25 cm

12. spínače, zásuvky,krabice a

svítidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701

3. V označených místnostech proveďte doplňující pospojení dle ČSN 33 2000-4-41 ( 413.1.2.)

4. Pokud není v půdoryse vyznačeno jinak, je vliv prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-3 AA5 (čl.   3.1.1.) normy.

5. Přechod rozvodů z neutěsněné soustavě v soustavu utěsněnou se bude  provádět vždy v    místnosti s prostředím obyčejným dle ČSN 33 2000 3

6. Vedení přes dilatace provádějte s etáží na vodičích, aby nedošlo k jejich přetržení.

7. Svítidla, el. přístroje apod. umístěná na hořlavých konstrukcích ( nebo uvnitř) se musí podložit nehořlavou podložkou dle ČSN 33 23 12 nebo uložit v nehořlavém lůžku. Průchody kabelů v hořlavých konstrukcích se musí chránit ocel. trubkami. ( Neplatí pro přístroje a zařízení ověřené k montáži na nebo do hořlavých hmot).

8. Tam, kde jsou keramické dřevěné a jiné obklady, se musí rozbočovací krabice umístit mimo tyto obklady na přístupných místech. V místech dřevěných obkladů lze rozbočovací krabice umístit i pod obklady s tím, že bude zajištěn k těmto krabicím volný přístup po sejmutí krytu.

9. Veškeré vývody pro boilery,konvektory, svítidla, technol. zařízení apod. nechávejte se zálohou  vodiče   2 m. Přesné ukončení vodičů se provede až po montáži těchto zařízení na pevné místo.Přesné rozmístění určí uživatel,architekt,technolog.

10.  Dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 332000-4-43 -5-54.

11.  Veškeré použité přístroje,spotřebiče a technolog. zařízení musí být ve shodě se zákonem  22/97 Sb a ESČ.

12.   Slaboproudé rozvody dle ČSN 332130/ed2 a 342305 .

13.   Projekt je zpracován dle platných norem, které jsou dodržovány jako závazné. Odchylky    pouze ve zdůvodněných případech, po konzultaci s projektantem .

14.   Investor, nebo dodavatel zajistí zaměření a zajištění stávajících technických/ inženýrských rozvodů v objektu [ plyn, voda odpady atd.]. Při souběhu a křižování s projektovaným rozvodem nutno postupovat dle ČSN.

15.   Na únikových cestách rozvody pod omítkou min. 10mm, v samostatných drážkách, uzavřených dutinách, šachtách nebo kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely. Nebo chráněny protipožárním nástřikem EI 30D1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná. Na CHÚC el. rozvodné skříně a krabice s dveřmi s PO EI 30DP1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná. Prostup mezi požárními úseky a CHÚC dle ČSN 730834 musí být protipožárně utěsněny. Kabelové trasy dle z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 730848.

16.      Vzdálenost při souběhu kabelů do 1 000 V s vedením zabezpečovacích zařízení (požární signalizace, vedení nouzového osvětlení, evakuačních výtahů apod.) stanoven v čl. 521.N11.10.7 ČSN 33 2000-5-52 takto: nejméně 6 cm při souběhu do 5 m a 20 cm při souběhu nad 5 m. Kabelové trasy  dle ČSN 730848.