# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Akce:

# Nové odtahy VZT m.č.139

Vypracoval: Miroslav Hybeš								datum: 6.2012

# OBSAH

1. Úvod

1.1 Rozsah projektové dokumentace

1.2 Technická specifikace stavby

1.3 Technický standard stavby

2. Požadavky na vzduchotechniku

2.1 Podklady pro návrh a výpočty

2.2 Požadavky investora – zadávací parametry

2.3 Hygienická opatření

2.4 Protipožární opatření

3. Vzduchotechnika a chlazení

3.1 Popis vzduchotechnického zařízení a chlazení

3.2 Celkové energetické nároky

4. Požadavky na navazující profese

4.1 Stavba

4.2 Silnoproud

4.3 Izolace

4.4 ZTI

4.5 ÚT,CHL

4.6 MaR

5. Výpis materiálu

5.1 Výpis materiálu

1. Úvod

# 1.1 Rozsah projektové dokumentace:

# Tato jednostupňová dokumentace „Nové odtahy VZT m.č.141

" řeší vzduchotechniku pro odtahy laboratorních digestoř v laboratoři č.141..

Projekt se skládá z textové části, výpisu materiálu a z výkresů.

Vzhled koncových elementů musí být odsouhlasen investorem (odsouhlasení vzorku).

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této dokumentace umožní zlepšit funkce vyprojektovaných zařízení.

1.2 Technická specifikace stavby:

Podkladem pro zpracování této dokumentace byly podklady od investora – stavební výkresy.

1.3 Technický standard stavby:

ventilátory:

ventilátory s motorem na přímo, účinnost min. 70%, plastové provedení z PVC nebo PP, osazení do potrubí včetně pružných vložek na sání, bezúdržbová ložiska, napojení na elektro přes svorkovnicovou krabici.  Každý ventilátor bude identifikován popisem a označením (shodném s označením v projektu).

tlumiče hluku:

vestavné buňky nebo kulisy hluku, náběhová a odtoková hrana, útlum aktualizovat podle dodaných ventilátorů, bezúdržbové

potrubí VZT:

Kruhové, plast, PP nebo PVC, spoje přírubové nebo hrdlové.  Na potrubí bude průběžně na celé trase vyznačen směr proudění vzduchu.  Potrubí pružně uloženo.

Umístění označení musí být:

- v místech ve kterých jsou ovládací a nebo regulační elementy

- před vstupem potrubí do šachty a po výstupu z ní

- před stěnou a za stěnou, kterou potrubí prochází

# 2. Požadavky na vzduchotechniku

# 2.1 Podklady pro návrh a výpočty:

Popis objektu:

Jedná se o zděnou budovu. V laboratoři budou 4 digestoře s horním odtahem

Při zpracování této projektové dokumentace se vycházelo z požadavků investora, státních orgánů a norem a závazných předpisů. Dále bylo použito následujících podkladů:

- zaměření stavby

- technické normy a firemní podklady použitých elementů

- závazné hygienické normy a směrnice

- výpočtová vnější teplota -12°C až 32°C

- rel.vlhkost vzduchu 99% - 35%

zařízení bude provozováno celoročně.

# 2.2 Požadavky investora:

Základní požadavek investora je, aby zařízení disponovalo potřebným výkonem a bylo úsporné.

# 2.3 Hygienická opatření:

Vyprojektované VZT zařízení neslouží k větrání pracoviště, jedná se o technologické odtahy, zabraňuje pronikání chemických látek do prostoru s pobytem osob.

V projektu jsou zahrnuta taková technická opatření, která hluk a vibrace od vzduchotechnického zařízení sníží tak, že budou zaručeny následující hladiny hluku:

Maximální hladiny akustického výkonu:

Větrané prostory				45 dB(A)

Použitá  protihluková opatření:

- veškeré elementy, které produkují chvění (mají ventilátory), jsou vůči stavbě uloženy pružně přes gumu (v souladu s montážními pokyny výrobců)

- potrubí je pod závěsy podloženo gumou

- v potrubních rozvodech jsou navržené tlumiče hluku

- rychlost proudění vzduchu je zvolena tak, aby proud vzduchu nezpůsoboval nadměrný hluk

# 2.4 Protipožární opatření:

Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky a požární odolnosti jsou dány projektem požární ochrany. Z hlediska protipožární ochrany nedochází k žádným změnám.

3. Vzduchotechnika

# 3.1 Popis vzduchotechnického zařízení:

# Odtahy digestoří

Digestoře č.1 až č.4 jsou napojeny v jejich horní části. Potrubí je společné pro čtveřici, je plastové, trasa dle výkresu. Odtah je společným ventilátorem. Každá digestoř je vybaveno klapkou se servopohonem, ventilátor měničem. Výkon ventilátoru bude řízen podle počtu spuštěných digestoří.

Výdech je stoupačkou nad střechu budovy. Stoupačka je připravena na napojení dalšího zařízení.

Původní digestoře nutno na odtahu přepojit dle výkresu, původní rozbočka nebyla vhodně řešena.

Úhrada vzduchu odsátého z laboratoře 139 je  přes dvojici stěnových mřížek u podlahy z chodby.

Odtahované množství vzduchu z jedné nové digestoře je voleno na 700m3/h. Celkem 2800m3/h.

# 3.2 Celkové energetické nároky:

el.energie:

1x ventilátor				   1,5kW

# 4. Požadavky na navazující profese

Uvedené požadavky je nutné pro montáž a správné provozování vzduchotechnického zařízení bezpodmínečně zabezpečit.

# 4.1 Stavba:

| - | pro potřebu prostorové koordinace je třeba k rozměrům udaným na výkresech připočítat na všechny strany nejméně 30mm (tj. prostor pro příruby, závěsy, popř. izolaci) |
| --- | --- |
| - | všechny prostupy a trasy pro vzduchotechniku musí být nejméně o 30mm větší než je rozměr potrubí udaný na výkrese, prostupy jsou vyloženy minerální vatou, v případě požárních prostupů vhodně zaplněny |
| - | veškeré zednické práce –bourání, dozdívání, základy pod stroje, prostupy zdmi, těsnění střechy |
| - | viz výkresy a text |

# 4.2 Silnoproud:

| - | elektrické propojení vzduchotechnických elementů a elementů regulace není součástí dodávky vzduchotechniky |
| --- | --- |
| - | zajistí napájení ventilátoru silovým proudem |
| - | montáž rozvodu media po montáži vzduchotechniky |

# 4.6 MaR:

| - | Ventilátor bude vybaven frekvenčním měničem, výkon bude řízen počtem otevřených klapek. Při jedné otevřené klapce bude vzduchový výkon ¼ atd. Ovládání klapek u digestoře. S otevřením kterékoliv klapky se spustí ventilátor. |
| --- | --- |